## Slide 1: Arbeitsschutz im Schornsteinfegerhandwerk

## Slide 2: Gesetzesgrundlagen
DIN 18160-5 (UVV)
DGUV 101-021

## Slide 3: DIN 18160 Teil 5
Begriffe
Verkehrsweg
Standfläche
Durchsteigöffnung
Betretbare Fläche
Dachneigung

## Slide 4: DIN 18160 Teil 5
Begriffe
Verkehrsweg: Zugang zur Standfläche an der Abgasanlage
Standfläche: Arbeitsplatz an der Abgasanlage für Schornsteinfegerarbeiten
Durchsteigöffnung: Öffnung in Geschoßdecken, Zwischendecken und Dachflächen
Betretbare Fläche: Fläche, die nur zur Inspektion und Wartung benutzt wird
Dachneigung: Neigung der Dachkonstruktion

## Slide 5: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Klassifizierung:
A
B
C
D

## Slide 6: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Klassifizierung:
A: Standfläche an der Mündung der Abgasanlage
B: Standfläche an RÖ bis 5m unterhalb der Mündung
C: Standfläche an RÖ bis 15m unterhalb der Mündung
D: Standfläche an der unteren RÖ der Abgasanlage

## Slide 7: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
A
B
C
D

## Slide 8: DIN 18160 Teil 5
Allgemeine Anforderungen
Notes: 1,5 kN = 153 kg
0,3 kN = 30,6 kg
1,8 kN = 183,6 kg
1 N = 0,102 kg

## Slide 9: DIN 18160 Teil 5
Allgemeine Anforderungen
Standflächen und Verkehrswege ausreichen beleuchtet sein (DIN 5035-2)
Standflächen und Verkehrswege vertikale Einzellast von 1,5 kN
Geländer horizontale Einzellast 0,3 kN
Rahmen von Durchsteigöffnungen für 1,8 kN bemessen
Bauteile aus Stahl müssen korrosionsbeständig sein
Notes: 1,5 kN = 153 kg
0,3 kN = 30,6 kg
1,8 kN = 183,6 kg
1 N = 0,102 kg
200 lux arbeitsplatz
50 lux verkehrsweg

## Slide 10: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
IM FREIEN NICHT ZULÄSSIG!

## Slide 11: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
Notes: Bohlenbreite 25cm

## Slide 12: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
Notes: Bohlenbreite 25cm

## Slide 13: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
Notes: Bohlenbreite 25cm

## Slide 14: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
Notes: Bohlenbreite 25cm

## Slide 15: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
Notes: Bohlenbreite 25cm

## Slide 16: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
Notes: Bohlenbreite 25cm

## Slide 17: DIN 18160 Teil 5
Bauteile aus Holz
Notes: Bohlenbreite 25cm

## Slide 18: DIN 18160 Teil 5
Lichtraumprofil

## Slide 19: DIN 18160 Teil 5
Lichtraumprofil
Verkehrsweg: Breite: 0,5m
Höhe: 1,8m
in Weg ragende Bauteile: auf 1,6m Verringerung
Standfläche: Breite: 0,6m
Höhe: 1,8m
Verkehrswegen & Standflächen B+D = Höhe auf 1,2m für 1,5m beschränken

## Slide 20: DIN 18160 Teil 5

## Slide 21: DIN 18160 Teil 5
Lichtraumprofil

## Slide 22: DIN 18160 Teil 5
Konstruktive Anforderungen
Dächer mit Dachneigung:
  5°-20° und glatter Oberfläche:
  Bis 20°:

## Slide 23: DIN 18160 Teil 5
Konstruktive Anforderungen
Dächer mit Dachneigung:
  5°-20° und glatter Oberfläche: Ausrutschen verhindern
  Bis 20°: begehbare Dächer als Verkehrsweg und Standfläche genutzt werden
  Nicht begehbar: Beläge oder Laufstege

## Slide 24: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege
Laufstege
Trittflächen
Einzeltritte

## Slide 25: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege
Laufstege:
  Unterhalb des Firstes liegen
  Zwischen den Laufstegen maximaler Abstand 5cm
  Bis 30° rechtwinklig zum First mit Trittleisten einbauen

## Slide 26: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege
Trittflächen:
  Dürfen keine größere Neigung von 3° besitzen
  Übereinander angeordnet
  Dachneigung <45°  75 cm Abstand
          >45°  50 cm Abstand

## Slide 27: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege
Trittflächen:
  Dürfen keine größere Neigung von 3° besitzen
  Übereinander angeordnet
  Dachneigung <45°  75 cm Abstand
          >45°  50 cm Abstand

## Slide 28: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege
  re Neigung von 3° besitzen
  Übereinander angeordnet
  Dachneigung <45°  75 cm Abstand
          >45°  50 cm Abstand

## Slide 29: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege
Einzeltritte:
  Versetzt übereinander in Falllinie anzuordnen
  Maximaler Abstand horizontal 40cm
  Maximaler Abstand waagrecht zu Leitern 50cm
  Maximale Neigung 3°
  Mindestgröße 13cm x 13cm plus Aufkantung an Seite von 20mm
    Mit Haltegriff versehen sein

## Slide 30: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege

## Slide 31: DIN 18160 Teil 5
Verkehrswege

## Slide 32: DIN 18160 Teil 5
Leitern
Anlegeleitern
  nur bis 5m
  1m Überstand der Leiter
Notes: Leitern ab 1m Höhenunterschied

## Slide 33: DIN 18160 Teil 5
Leitern
Steigeisen
  Bis 2m
  An Abgasanlagen unzulässig
Notes: Leitern ab 1m Höhenunterschied

## Slide 34: DIN 18160 Teil 5
Leitern
Steigleitern
  > 5m Errichtung zum Schutz gegen Absturz
  > 10m Steigschutzeinrichtung
  Größerer Höhe  alle 10m Ruhebühne
Notes: 1 Absturzschutz
2 Steigschutz
3 feste Ruhebühne
4 klappbare Ruhebühne

## Slide 35: DIN 18160 Teil 5
Leitern
Dachleitern
  Sprossenstärke 20mm; Rundsprossen 25mm
  An Längsseiten 20mm Seitenschutz
  Sprossenabstand: 250-300mm
  Rechtwinklig zum First
  Übergang Dachleiter zu Standfläche = max 30cm

## Slide 36: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Standfläche A
  Abstand zu Mündung: max 1,10m
  Maß der Standfläche: 25x40cm
  Keine Neigung >3°
  Abstand Abgasanlage – Innenkante SF = max 30cm (First dazwischen 60cm)

## Slide 37: DIN 18160 Teil 5

## Slide 38: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Standfläche B
  Unterkante Reinigungsöffnung 0,4 - 1,4m
  Maß der Standfläche: 0,5m x 0,5m & Höhe 1,80m

## Slide 39: DIN 18160 Teil 5
Standflächen

## Slide 40: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Standfläche C
  Abgasführung max zweimal um 30° gezogen
  Standflächenanforderung gleich Standfläche B

## Slide 41: DIN 18160 Teil 5
Standflächen

## Slide 42: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Standfläche D
  Standfläche gleich B und C
  Zum Arbeiten genügend Platz: min. 1m³ und eine Höhe von 1,2m

## Slide 43: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Standfläche und Verkehrswege über Dach
  Bis 60° Absturzsicherung erforderlich, wenn höher als 2m über tragfähiger Fläche
  Ab 60° IMMER Absturzsicherung
    Absturzsicherung: min 1,10m hoch

## Slide 44: DIN 18160 Teil 5
Standflächen
Standfläche und Verkehrswege unter Dach
  Standfläche mit Absturzsicherung ab 2m Höhe
  Verkehrsweg mit Absturzsicherung ab 2m höhe und Wegbreite geringer 50cm

## Slide 45: DIN 18160 Teil 5
Standflächen

## Slide 46: DIN 18160 Teil 5
Durchsteigeöffnungen
Dachfenster:
  Mindestmaß von 60x80cm
  Dachneigung unter 60° reicht 42x52cm
Durchsteigeöffnung an Gaube 60x 1,20m

## Slide 47: DIN 18160 Teil 5
Durchsteigeöffnungen

## Slide 48: DIN 18160 Teil 5
Durchsteigeöffnungen

## Slide 49: DIN 18160 Teil 5

## Slide 50: DIN 18160 Teil 5

## Slide 51: DIN 18160 Teil 5
Durchsteigeöffnungen

## Slide 52: DIN 18160 Teil 5
Durchsteigeöffnungen

## Slide 53: DIN 18160 Teil 5
Durchsteigeöffnungen

## Slide 58: DGUV 101-021

## Slide 59: Gefährdungsanalyse

## Slide 62: PSA (persönliche Schutzausrüstung)
  Kopfschutz
  Fußschutz (S1)
  Augen-/Gesichtschutz
  Atemschutz
  Schutzkleidung
  Schutzhandschuhe
  Hautschutz
  Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
  CO-Warnmelder

## Slide 63
  schule@schornsteinfeger-eschborn.de